## PROJEKT PRZYŁĄCZA SIECI WODOCIĄGOWEJ                                        I KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ                                                                                                I POMPOWNI                                                                                                     NA TERENIE GMINY KSAWERÓW.

- FAZA PROJEKTU:       PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

I KANALIZACJI SANITARNEJ

WRAZ Z POMPOWNIĄ

### ADRES:			KSAWEROW, UL. KOŚCIUSZKI

III.  	INWESTOR:		 GMINA KSAWERÓW.

KSAWEROW

UL. KOŚCIUSZKI 3 H

IV. 	JEDNOSTKA                  Zakład Projektowania i Nadzoru Budowlanego

PROJEKTOWANIA: 	 „ADPRO” Adam Pragier

94-002 Łódź

ul. Sprinterów 3/5 m 40

V.	AUTOR                              tech. Adam Pragier

PROJEKTU                    upr. nr 259/85 i 42/93/WŁ

#### VI.	ZAWARTOŚĆ 		1. OPIS TECHNICZNY

OPRACOWANIA:	2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

#### VII. 	DATA

WYKONANIA: 		Październik 2009 r.

SPIS  TREŚCI

OPIS  TECHNICZNY

Część ogólna

  - Podstawa opracowania

  - Inwestor

  - Jednostka projektująca

  - Lokalizacja

  - Cel i zakres opracowania

2.  Opis projektowanych rozwiązań

3.   Prace przygotowawcze

- Roboty ziemne

- Część technologiczna

5.1 Przejścia pod uzbrojeniem podziemnym

- Zasypka wykopu

- Warunki gruntowo-wodne

- Wytyczne do organizacji ruchu na czas budowy

9.   Uwagi końcowe

II .     CZĘŚĆ  RYSUNKOWA

1.  Plan sytuacyjny                                                                                       rys. nr  1.

2.  Profil przyłącza kanalizacji sanitarnej tłocznej                                	rys. nr  2.

3.  Profil przyłącza wodociągowego			                                	rys. nr  3.

4.  Zabezpieczenie na czas budowy istniejącego uzbrojenia  		rys. nr  4.

5.  Przekroje poprzeczne                                                                              rys. nr  5.

6.  Obliczenia przepompowni

# OPIS TECHNICZNY

## projekt przyłącza wodociągowego od wodociągu i kanalizacji ciśnieniowej sanitarnej tłocznej Dn 63   wraz z przepompownią  w ul. Kościuszki do ul Tymiankowej                                                                                                na terenie gminy Ksawerów.

- Część ogólna

  - Podstawa opracowania

- umowa

- mapa sytuacyjno-wysokościowa

- uzgodnienia z Inwestorem

  - Inwestor

Urząd Gminy w Ksawerowie

Ksawerów, ul. Kościuszki 3 h

  - Jednostka projektująca

Zakład Projektowania i Nadzoru Budowlanego

„ADPRO”  Adam Pragier                                                                                                                                  94-002 Łódź, ul. Sprinterów 3/5 m 40

  - Lokalizacja

Projektuje się odcinek przyłącza wodociągowego od budynku Urzędu Gminy zlokalizowanego przy ulicy Kościuszki do wodociągu w ulicy Tymiankowej i kanalizacji sanitarnej tłocznej Dn 63 od przepompowni do kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w również w ulicy Tymiankowej. Przebieg projektowanych tras przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej tłocznej przebiegają po terenie parkingu, terenach zielonych wokół parkingu, pod budynkami warsztatowymi Urzędu Gminy i w ulicy Tymiankowej gdzie są odpowiednio włączone.

Przepompownia zostaje zlokalizowana w południowej części parkingu.

Na obszarze objętym niniejszym opracowaniem występują kolizje z istniejącym  uzbrojeniem energetycznym, telefonicznym i na przemian z sieciami wod-kan.

  - Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowy przyłączy:

- wodociągowego biegnącego od wodociągu Dn 80 w ulicy Tymiankowej do budynku Urzędu Gminy.                                                                                                                                                                    - kanalizacji sanitarnej tłocznej biegnącej od przepompowni do kanału Dn 0,20 w ulicy Tymiankowej,  zakres obejmuje obszar zlewni – odprowadzenia ścieków sanitarnych / gospodarczo-bytowych / z  budynku Urzędu ( część biurowa i część mieszkalna ) oraz Zakładu zlokalizowanego na tym obszarze.

2.Opis projektowanych rozwiązań

Przyłącze wodociągowe.

Zgodnie z przyjętym sposobem realizacji projektuje się   przyłącze wody zimnej o średnicy                   90 x 8,2 mm z PE-HD z polietylenu wysokociśnieniowego  na ciśnienie p. = 10 atm.

Włączenie do sieci należy wykonać poprzez wykonanie podłączenia na trójnik.

Pod budynkami warsztatowymi Urzędu Gminy  należy wykonać przecisk sterowany powierzając wykonanie Przedsiębiorstwu specjalizującemu się w tej metodzie wykonywania robót.

Następnie montować rurociąg - przyłącza z rur PE-HD. Przewody należy układać na podsypce  piaskowej o grubości 25cm lecz nie mniejsze niż 15 cm zagęszczonej, poza wykonanym

przeciskiem . Stosować materiał; piasek średnioziarnisty bez frakcji pylastych, o wielkości ziaren do 20 mm.

Włączenie do sieci istniejącej zlecić gestorowi sieci lub osobie posiadającej   upoważnienie gestora sieci.

Po  zakończeniu  montażu rur należy  przeprowadzić  próbę  szczelności   wodociągu -    przyłącza na cisnienie 1,0 MPa zgodnie z PN-92/B-10735.

Płukanie wodociągu należy przeprowadzić dwukrotnie po próbie szczelności  i dezynfekcji.

Prędkość przepływu wody, 1,0 m. / s.

Pobór wody do płukania określa się na 10-krotną pojemność płukanego wodociągu.      Dezynfekcję prowadzić roztworem podchlorynu sodu o stężeniu 20 - 30 mg / l CL2 przy czasie zatrzymania T min - 24 h.

Ilość wody do płukania z projektowanego odcinka wynosi:

0,092 x 0,785 x 73,90 x 10 = 4,70 m3

Przyłącze kanalizacji sanitarnej tłocznej i przepompownia

Projektuje się przepompownię ścieków sanitarnych typ HM-PS / zgodnie z zasadami techniki pompowej / z pompami działającymi naprzemiennie, kanalizacje ciśnieniowa projektuje się wykonać z rur PE-HD 63 x 3,6 mm.

Pod budynkami warsztatowymi Urzędu Gminy  należy wykonać przecisk sterowany powierzając wykonanie Przedsiębiorstwu specjalizującemu się w tej metodzie wykonywania robót.                                                                                                                                                    Po  zakończeniu  montażu rur należy  przeprowadzić  próbę  szczelności kanalizacji  ciśnieniowej   na ciśnienie 0,6 MPa zgodnie z PN-92/B-10735.

Przewody należy układać na podsypce piaskowej o grubości 25cm lecz nie mniejsze niż 15 cm zagęszczonej, poza wykonanym przeciskiem .  Stosować materiał; piasek średnioziarnisty bez frakcji pylastych, o wielkości ziaren do 20 mm.

Projektuje się kanalizację ciśnieniową z rur PE-HD  oznaczyć taśmą lokalizacyjną koloru     biało-niebieskiego o szerokości 200 mm .                                                                                                                                                         Pompownie ścieków dobrano na podstawie programu komputerowego doboru pompowni firmy „HYDRO-MARKO” , który w swojej ofercie oferuje kompletna dostawę wraz z rozruchem.

W skład tak projektowanych przepompowni wchodzi :

- betonowy korpus pompowni z betonu kl. B-45 o przekroju Dn 1200 mm

- pokrywa betonowa z włazem ze stali nierdzewnej

- wentylacja grawitacyjna

- otwory wlotowe i wylotowe dostosowane do typu rurociągów

- orurowanie Dn 50 ze stali kwasoodpornej łączonej na kołnierze

- zawory zwrotne Dn 50

- zasuwy odcinające Dn 50

- złącza „EU”

- pompy zatapialne KSB  NF 50-170/002 YLG-90 / ilość wg. tabeli / o mocy

P1  [kW] – 1,75

P2  [kW] – 1,30

- kolano sprzęgające do pompy

- prowadnice i łańcuchy

- szafa automatyki z pełnym wyposażeniem w sygnalizację pracy/awarii wewnątrz szafy              za pomocą diod, zabezpieczenie termiczne silnika, układ kontroli faz.

Proponowany przedstawiciel dostarcza pełną dokumentację Techniczno-Ruchowa Przepompowni.

Przepompownia  PP

Zlokalizowana na terenie parkingu

Długość odcinka tłocznego z rur PE-HD Dn 63 x 3,6                          L= 68,80 m.

Elementy betonowe Dn 1200 mm                                                       H cał.  =  5,68 m

Pompy zatapialne KSB                                                                               2 szt.

3. Prace przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót związanych z budową kanału należy:

- Na trzy dni przed planowanym rozpoczęciem robót ziemnych należy sprawdzić                           u gestorów  sieci infrastruktury technicznej aktualności występującego uzbrojenia                       w pasie robót i powiadomić ich o rozpoczęciu robót.

- Wytyczyć oś projektowanego kanału.

- Przekazać wykonawcy plac budowy.

- Wprowadzić organizację ruchu na czas budowy  kanalizacji.

4. Roboty ziemne

Roboty ziemne należy wykonywać w wykopie wąskoprzestrzennym o szerokości b = 1,1 m .

Wykonanie komór roboczych i odbiorowych dla projektowanych przecisków uzgodnić                            z Przedsiębiorstwem specjalizującym się w tej metodzie wykonywania robót, dopuszcza                   się wykonanie przecisku w rurach osłonowych lub metodą mikrotunelingu w zależności                   od  zlecenia.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy rozebrać betonową nawierzchnię parkingu                   w części potrzebnej do prowadzenia robót ziemnych. Prace budowlano-montażowe prowadzić ze szczególną ostrożnością.                                                                                                                                                            Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy zlokalizować istniejące uzbrojenie                       w terenie.

Dokonać zabezpieczenia przewodów kolizyjnych pojawiających się w wykopie, oraz przewodów istniejących biegnących równolegle  do projektowanego kanału.

Roboty prowadzić pod nadzorem służb właścicieli urządzeń podziemnych. Przed zasypaniem dokonać komisyjnego odbioru z uwzględnieniem stanu przewodów kolizyjnych.

Wykopy należy zabezpieczyć  barierkami o wysokości 1,0 m, wykopy obarierować                         i w nocy oświetlić światłami ostrzegawczymi zgodnie z projektem organizacji ruchu.

5. Część technologiczna

## Do budowy przyłącza kanalizacji tłocznej projektuje się użyć rur PE-HD Dn 63 x 3,6.

## Przyłącze wodociągowe wykonać z rur 90 x 8,2 mm z PE-HD.

Układanie rur może być prowadzone po uprzednim przygotowaniu podłoża.

Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej długości w co najmniej             ¼  swego obwodu. Rura zakończona kielichem do którego jest wciskany bosy koniec powinna być uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki i jej odpowiednie zagęszczenie.

Technologia wykonania przecisków do uzgodnienia po przedstawieniu oferty wykonania przecisku w rurach osłonowych lub metodą mikrotunelingu i zaakceptowaniu przez Inwestora.

5.1 Przejścia pod uzbrojeniem podziemnym

Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy dokonać ręcznych przekopów kontrolnych                   w celu dokładnego zlokalizowania przewodów , które krzyżują  się  z projektowanym                kanałem sanitarnym.

Należy wykonać zabezpieczenia odkrywanych rur  na czas prowadzenia robót zgodnie                            z załączonym rysunkiem.

Roboty w miejscu skrzyżowań winny być prowadzone wyłącznie ręcznie w obecności przedstawicieli właściwego Gestora i za ich wiedzą.

###### 6.  Zasypka wykopu

Obsypkę rury  należy prowadzić zgodnie z PN-B-11113.

Projektowany kanał  w wykopie otwartym i w miejscach komór do wysokości 30 cm ponad wierzch rury  obsypać należy ręcznie  piaskiem przestrzegając zasad podanych w „Instrukcji projektowania i odbioru instalacji rurociągów  z nieplastyfikowanego polichlorku winylu                          i polietylenu” celem osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia obsypki K-0,95.

Dalszą zasypkę należy prowadzić mechanicznie przestrzegając zasad związanych                                 z zagęszczeniem gruntu do wskaźnika zagęszczenia równego  K- 0,99 warstwami                          co 30 cm. oprócz odcinka w poboczu drogi i parkingu gdzie K-1,0.

Na odcinku  drogi  należy założyć pobór prób zagęszczenia zasypki w pionie co 50 cm.                ponad obsypkę rury zgodnie z BN-83/8836-02 pkt 2.12.2.

Roboty ziemne należy prowadzić przestrzegając zasad i przepisów BHP oraz normy                         PN-S- 02205.

Odbiór obsypki i zasypki na całej długości otwartego wykopu wodociągu i kanału  powinien nastąpić na podstawie analiz stopnia zagęszczenia gruntu badanego przez profesjonalne laboratorium.

Po zakończeniu robót odtworzenie nawierzchni parkingu należy wykonać z betonu  C 20/25,  grubości minimum 15 cm a nawierzchnię ulicy Tymiankowe  na podbudowie  z grysu betonowego lub klińca kamiennego akceptowanego przez Inwestora i wraz z nawierzchnią asfaltową grubości 8 cm.

Odcinek ulicy Tymiankowej po wyznaczeniu nadkładu po 50 cm z każdej strony od krawędzi wykopu podobnie na parkingu  należy wykonać o grubości 15 cm po zagęszczeniu z tłucznia 32-63 mm w dolnej warstwie oraz grubości 8 cm po zagęszczeniu w górnej warstwie z tłucznia o grubości od 0-32 mm. lub innym materiałem akceptowanym przez Inwestora.

- Warunki gruntowo-wodne

Projekt nie obejmuje odwodnienia wykopów poprzez wpłukiwanie igłofiltrów.                                                                   Zaleca się w warunkach występowania wody odpompowanie wody przy pomocy studzienek drenarskich zlokalizowanych poza obrysem wykopu i wykonanie drenażu .

Odstępstwa od założonych warunków należy bezwzględnie uzgadniać z Inwestorem                      i jego służbami oraz z projektantem w trybie nadzoru autorskiego.

- Wytyczne do organizacji ruchu na czas budowy

Na czas prowadzonych robót na terenie parkingu należy ograniczyć parkowanie i ruch samochodów  na odcinku wykonywanych robót.

Na terenie parkingu należy ustawić znak  „ROBOTY DROGOWE” .

Na ulicy Tymiankowej należy ustawić znak  „ROBOTY DROGOWE”,  „OGRANICZENIE  SZYBKOŚCI” oraz „ZWĘŻENIE DROGI”

Powyższe należy uzgodnić z Gestorem terenu i uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego.

- Uwagi końcowe

Sprawy własnościowe gruntów przez które przebiega trasa przyłącza kanalizacyjnego              leżą  w gestii Urzędu Gminy Ksawerów jako Inwestora.

Uzyskanie pozwolenia na budowę lub wskazania jak i Warunków Technicznych i opinii oraz uzgodnień z Gminną Jednostką Wod.-Kan. w Ksawerowie pozostaje w gestii Urzędu Gminy Ksawerów jako Inwestora i właściciela projektu.

### Prace prowadzić zgodnie z Warunkami  Technicznymi  Wykonania  i Odbioru  Robót  Budowlano – Montażowych cz. II  Instalacje Sanitarne i Przemysłowe , Warunki  Techniczne Wykonania i  Odbioru  Rurociągów z  Tworzyw  Sztucznych , Polską  Normą  i Instrukcją  Montażową  Producenta.

Elementy  i materiały wbudowane powinny  posiadać atesty i być zgodnie z nimi wykorzystane.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy :

- powiadomić właścicieli instalacji podziemnych i nadziemnych / linia telefoniczna do przełożenia / na 7 dni przed przystąpieniem do robót .

- roboty ziemne wykonywać ręcznie z uwzględnieniem istniejącego  uzbrojenia według uzgodnionej w ZUDP planszy zbiorczej uzbrojenia

- włączenia do istniejącego kanału należy zgłosić do Gminnej Jednostki Wod.-Kan.

w Ksawerowie i uzgodnić termin włączenia z Zakładem Produkcyjnym będącym na  zapleczu budynku Urzędu Gminy.

- po wykonaniu włączenia do kanału  odcinka kanalizacji będącego przedmiotem odbioru zgłosić do Gminnej Jednostki Wod.-Kan. w Ksawerowie oraz pozostałe odcinki realizowanego kanału zgłaszać w celu :

1.sprawdzenia prostoliniowości ułożenia

2.zbadania zgodności spadków

3.sprawdzenia drożności i próby szczelności

- roboty budowlane i technologiczne powinny odpowiadać warunkom technicznym wykonania  zgodnym z projektem technicznym, aktualnie obowiązującymi przepisami, zgodnymi z wymaganiami lokalnego gestora tj. Gminnej Jednostki Wod.-Kan.                      w Ksawerowie oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania  i odbioru robót budowlano - montażowych oraz instrukcjami producentów zastosowanych materiałów.

Opracował