FIRMA HELPOL – Zbigniew Olejnik 93-038 Łódź ul. Sanocka 17 m 13 NIP 729-123-64-83 P-470759643 tel/fax 042/ 681 35 59 kom 0 501 240 446. BIURO PROJEKTÓW SIECI I INSTALACJI WODOCIĄGOWYCH KANALIZACYJNYCH I GAZOWYCH. # PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Sieć kan san z przyknalikami Miejscowość Ksawerów Gmina Ksawerów działka nr. 1018; 2147; 1085 INWESTOR: Gmina Ksawerów Ksawerów ul. Kościuszki 3h GESTOR SIECI: Gminna Jednostka Wod-Kan w Ksawerowie PROJEKTANT: mgr inż. Zbigniew Olejnik upr. Nr. 240/90/WŁ, 232/92/WŁ w spec. inst. inżynier. i ochr. środ SPRAWDZAJĄCY: inż. Ryszard Olejnik Upr. Nr.61/99/W w spec. inst. Inżynier bez ogr.. Łódź czerwiec 2011.

PROJEKT  BUDOWLANY	1

OPIS     TECHNICZNY	3

do projektu technicznego  sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami	3

CZĘŚĆ OPISOWA	3

1.1.	Podstawa opracowania.	3

1.2.	Zakres opracowania.	4

1.3.	LOKALIZACJA	4

1.4.	Stan istniejący.	4

Uzbrojenie	4

1.5.	Warunki gruntowo-wodne.	4

1.6.	Stan projektowany.	5

1.7.	Sieć kanalizacji sanitarnej.	5

1.8.	Przyłącze kanalizacji sanitarnej.	5

1.9.	Dobór średnicy sieci i przyłącza kanalizacyjnego	6

1.10.	odtworzenie nawierzchni	6

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU	7

2.2.	Inwestor:	7

2.3.	Adres inwestycji :	7

2.4.	Istniejący stan zagospodarowania	7

2.5.	Projektowane zagospodarowanie terenu	7

2.6.	Kolizje z innym uzbrojeniem.	7

2.7.	Projekt zagospodarowania terenu działki .	8

2.8.	Warunki geologiczno inżynierskie	8

2.9.	Wpływ inwestycji na środowisko.	8

2.10.	Informacja o zabytkach	8

2.11.	Wpływy górnicze	8

Część II Realizacja Robót	8

3.1.	Roboty ziemne.	8

3.2.	Skrzyżowania z uzbrojeniem.	9

3.3.	Wytyczne do odwodnienia wykopów.	9

3.4.	Kanały , przykanaliki i przewody .	11

3.5.	Studnie.	13

3.6.	Wytyczne wykonania zwieńczeń studzienek.	13

3.1	Woda do próby	13

Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	14

# OPIS     TECHNICZNY

# do projektu technicznego  sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami

# CZĘŚĆ OPISOWA

# Podstawa opracowania.

## umowa-zlecenie

## wizja lokalna

## mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500

-    wypis i wyrys z Planu Zagospodarowania Gminy Ksawerów

- uzgodnienia przebiegu przyłączy wod-kan z właścicielami poszczególnych posesji.

- obowiązujące normy i normatywy techniczne.

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z geodezyjną inwentaryzacją urządzeń podziemnych.

## wizja lokalna

- wypis i wyrys z Planu Zagospodarowania Gminy Ksawerów

- uzgodnienia przebiegu przyłączy wod-kan z właścicielami poszczególnych posesji.

- obowiązujące normy i normatywy techniczne.

- Badania geotechniczne istniejącej nawierzchni i podłoża gruntowego

- Ustalenia robocze z Inwestorem i Zarządcą drogi.

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43/99 z 14 maja 1999 r. poz. 430).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003 poz.1133)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202/2004 poz.2072)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz.U. nr 120/2003 ,poz.1126)

- Ustawa z dnia 18.07,2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. nr 115 poz. 1229 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska w sprawie ,warunków jakie należy spełnić  przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szkodliwych  dla środowiska wodnego.(Dz. U 2003. Nr 212, poz. 1799.

- Warunki techniczne wydane przez Gminną Jednostkę Wod-Kan w Ksawerowie

- Normy.

| PN-B-10736: 1999 | Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. |
| --- | --- |
| PN-EN 1610: 2002 | Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. |
| PN-EN 124: 2000 | Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. |
| PN-EN 752-1: 2000 | Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. |
| PN-EN 752-2: 2000 | Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. |
| PN-EN 752-3: 2000 | Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie. |
| PN-EN 752-4: 2000 | Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie na środowisko. |
| PN-EN 752-5: 2000 | Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja. |
| PN-EN 752-6: 2000 | Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 6: Układy pompowe. |
| Wymagania Techn. COBRTI INSTAL | Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych Zeszyt nr: 9 |
| PN-EN 752-7: 2000 | Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 7: Eksploatacja i użytkowanie. |
| PN-EN 206-1: 2003 | Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. |
| PN-S-96025 | Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe. |
| PN-S-06102 | Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o wskaźniku nośności wnos powyżej 80%. |

# Zakres opracowania.

# LOKALIZACJA

### W zakres opracowania wchodzi  zaprojektowanie  sieci  kanalizacji

sanitarnej w ulicy Handlowej w Ksawerowie Powiat Pabianice.

Przedmiotem opracowania są także przyłącza kanalizacji sanitarnej  do posesji

znajdujących się przy w/w ulicy, których właściciele wyrazili  zgodę na podłączenie d o

projektowanej sieci kanalizacyjnej.

# Stan istniejący.

Ulica Handlowa w układzie funkcjonalnym miejscowości

Ksawerów zakwalifikowana jest jako ulica dojazdowa L. Na przedmiotowym odcinku po obu

stronach ulicy występuje głównie zabudowa mieszkalna jednorodzinna.

# Uzbrojenie

W pasie ulicy znajduje się następujące uzbrojenie podziemne i nadziemne :

- Sieć wodociągowa  pod jezdnią gruntową.

- gazociąg pod ogrodzeniem

- oświetlenie uliczne .

- sieć teletechniczna podziemna w chodniku

- Dokładny przebieg urządzeń podziemnych i nadziemnych pokazano na rys. nr 1 pn. „Projekt zagospodarowania terenu”.

# Warunki gruntowo-wodne.

Badania gruntowe  wykonane dla potrzeb dokumentacji podają następującą charakterystykę podłoża:

0,00 ÷ 0,40 – nawierzchnia gruntowa

0,40 ÷ 2,00 – gliny

2,00 ÷5,00- gliny piaszczyste z przerostami gliny

- Poziom lustra wody gruntowej na poziomie 1,0 - 1,8 m ppt. od istniejącego poziomu terenu w północnym odcinku ul. Zjazdowej, otwór badawczy nr 9. W pozostałych otworach wody nie nawiercono. Podłoże zakwalifikowano jako do wymiany na całym odcinku ulicy objętym opracowaniem . Przewidywane roboty   kwalifikują projektowany odcinek robót do warunków złożonych , zgodnie z Rozporządzeniem Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia budowli z dnia 24 września 1988r (Dz. U. Nr 126,poz.839).

# Stan projektowany.

4.1.	Podstawowe parametry projektowe.

- Budowa sieci z PVC o SN8 D 200 mm

L= 211,81 m od ul Nowotki

L= 275,20 mm od ul Cichej

Razem L= 487,01 m

- Budowa przykanalików do ogrodzenia  D = 160 mm z PVC o SN8.

L= 99,32 m od ul Nowotki

L= 148,90 m od ul Cichej

Razem L= 248,22 m

4.2.	Sytuacja.

Projektowana trasa kanalizacji przebiega ściśle pod wydzielonym i aktualnie eksploatowanym pasie drogowym drogi gruntowej.

# Sieć kanalizacji sanitarnej.

Projektowaną kanalizację sanitarna należy wykonać z rur kanalizacyjnych DN 200 mm ,

kielichowych, PVC klasy S, łączonych na uszczelkę gumową. Układanie, łączenie oraz

zasypywanie rurociągów z rur PVC należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta rur oraz

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót  budowlano-montażowych. Tom II.

Instalacje sanitarne i przemysłowe."

Próbę szczelności rur kielichowych , kanałowych z PVC należy wykonać zgodnie z

PN-92/B-10732.

Na sieci kanalizacji sanitarnej zostały zaprojektowane  studnie z kręgów betonowych

prefabrykowanych na uszczelkę z betonu B 40 o średnicy 1200 mm  z wbudowaną fabrycznie

kinetą .  Studnię     należy przykryć płytą  prefabrykowaną żelbetową z włazem typu ciężkiego

o średnicy 600 mm na uszczelkę  ze zwięczeniem D400. W studni należy wykonać  stopnie

włazowe.

Studnie i rurociągi należy układać w gotowym wykopie  wąskoprzestrzennym, o ścianach

umocnionych balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi, lub  boksami segmentowymi

atestowanymi do odpowiedniej głębokości,   na podsypce z piasku o grubości warstwy 0,10 m.

Obsypkę rurociągów i studni należy także      wykonywać piaskiem, w  sposób nie

powodujący przemieszczenia ułożonych elementów, z zagęszczaniem go warstwami.

Wskaźnik zagęszczenia 1,0

# Przyłącze kanalizacji sanitarnej.

Ścieki bytowo – gospodarcze odprowadzane będą  do zaprojektowanego w ulicy  kanału  sanitarnego o średnicy 200 mm.  Przyłącze do budynku projektuje się z rur kanalizacyjnych PVC typu S kielichowych łączonych na uszczelkę gumową do lini ogrodzenia. Projektuje się rurociągi o średnicach   160 mm.

W miejscach włączenia do kanału sanitarnego, w miejscach skrzyżowań  z istniejącym uzbrojeniem podziemnym oraz w pobliżu istniejących budynków i szamb roboty ziemne  należy prowadzić sposobem ręcznym.

Wykop wąsko przestrzenny należy zabezpieczyć balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi.

Rurociągi kanalizacji sanitarnej należy układać w gotowym wykopie na podsypce z piasku o grubości warstwy 0,15 m i zasypywać piaskiem do wysokości 0,20 m ponad wierzch rury z ubijaniem go warstwami, zabezpieczając rurociąg przed przemieszczeniem.

W pasie drogowym i pasie ciągów pieszych dalszą zasypkę rurociągu należy także wykonać piaskiem z ubijaniem go warstwami. Natomiast w trawniku pozostałą zasypkę rur można wykonać gruntem rodzimym nie zbrylonym, z ubijaniem go warstwami.

Wszelkie prace ziemne i montażowe należy wykonywać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe."

# Dobór średnicy sieci i przyłącza kanalizacyjnego

Zużycie wody ze względu na ilość osób wynosi przeciętnie według

„Wytycznych do programowania zapotrzebowania wody w miejskich

jednostkach osadniczych.” – 160 dm3 / Md przy Nh = 1,4 i Nd = 1,3:

qśrd = 160 x 4  =  640 dm³/d

qmaxd =  640 x 1,5 = 960 dm3/d

qmaxh = / 960 x 3 / : 24 = 120 dm3/h

qsek =  0,03 dm3/s

Normatywny wypływ wody zimnej z istniejących przeciętnie w budynkach urządzeń

sanitarnych wynosi wg. Tabeli nr 1 PN-92/B-01706:

| L.P. | #### Wyszczególnienie | L.szt | Wypływ wody dm3/s. | Suma wypływów dm3/s. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Bat. umywalkowa | 2 | 0,07 | 0,14 |
| 2 | Bat. zlewozmywakowa | 1 | 0,07 | 0,07 |
| 3 | Bat. wannowa | 1 | 0,15 | 0,15 |
| 4 | Pł.zbiornikowa | 1 | 0,13 | 0,13 |
| 5 | Pralka automatyczna | 1 | 0,25 | 0,25 |
| 6 | Zawór ze zł. do węża DN 15 | 1 | 0,30 | 0,30 |

1,04

0,45

qcałk = 0,682* / 1,04 /      - 0,14 = 0,56 dm3/s

Wg powyższego przepływu dobiera się średnicę przyłącza D=160 mm.

Ilość przyłączy szt 42

Q=   0,03 *42 = 1,26 dm3/s

Dobiera się średnicę sieci kan san DN 200 mm, która przy spadku 0,5% odprowadza 14 dm3/s przy wypełnieniu  60% przekroju.

# odtworzenie nawierzchni

Wykop powinien być zasypywany gruntem niewysadzinowym i zagęszczany warstwami

grubości co 40 cm. Wg PN-S-02205/1998. Zagęszczenie gruntu powinno odbywać się przy

wilgotności optymalnej ( dopuszczalna odchyłka do 2% W opt.)

Wymagana wielkość wskaźnika zagęszczenia gruntu na poboczu Is =0,98-1.0 , a pod jezdnią

Is ≥1,0.W trakcie zasypywania wykopu gruntem należy  badać wskaźniki zagęszczenia z

każdej    zagęszczanej warstwy. Zagęszczanie podsypki piaskowej należy prowadzić dużymi

zagęszczarkami, lub walcami wibracyjnymi.

Do odtworzenia nawierzchni należy wykorzystać tłuczeń samoklinujący o frakcji 4 - 31,5 mm

właściwie ułożony i zaklinowany drobnym piaskiem (grubość warstwy tłucznia 20 cm). Drogę

należy uprzednio wykorytować na całej szerokości jezdni na głębokość 20 cm i szerokości 5 m.

# OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

# Inwestor:

Urząd Gminy w Ksawerowie ul. Kościuszki 3 h.

# Adres inwestycji :

Ksawerów  ul. Handlowa od ul. Nowotki do ul. Cichej w centralnej części Ksawerowa.

# Istniejący stan zagospodarowania

Wyżej wymieniona ulica jest  ulicą lokalną o nawierzchni gruntowej .

Obecne uzbrojenie terenu to:

W pasie ulicy znajduje się następujące uzbrojenie podziemne i nadziemne :

- Sieć wodociągowa  pod jezdnią gruntową.

- gazociąg pod ogrodzeniem

- oświetlenie uliczne .

- sieć teletechniczna podziemna w chodniku

- Dokładny przebieg urządzeń podziemnych i nadziemnych pokazano na rys. nr 1 pn. „Projekt

- zagospodarowania terenu”.

Teren zgodnie z warunkami zabudowy jest pod zabudowę jednorodzinną. Teren  przyległy do ulicy obecnie jest zabudowany.

Ulica Handlowa  ulicą o szerokości ca  11,75  m o nawierzchni gruntowej.

Przewidywane zmiany w zagospodarowaniu terenu wynikają z zaprojektowania sieci  kanalizacyjnej wraz z przyłączami do  lini ogrodzenia.

# Projektowane zagospodarowanie terenu

Przewidywane zmiany w zagospodarowaniu terenu wynikają z zaprojektowania sieci  kanalizacyjnej z przykanalikami.

Projektowana sieć kanalizacyjna o długości  z PVC o średnicy 200 mm.długości 487 m

Przyłącza kanalizacyjne do  ogrodzenia zPVC o DN 160 mm.w ilości 42 szt. L= 235,39 m

# Kolizje z innym uzbrojeniem.

Gazociąg położony jest na terenie zaliczonym do I klasy lokalizacji i szerokości strefy

kontrolowanej o szerokości 1,0  m.  Oś strefy pokrywa się z osią gazociągu. Strefa

gazociągu nienaruszalna. Zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Gospodarki  z 30.07.2001 r. w

sprawie warunków technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  sieci  gazowe  (Dz. U. Nr  97  poz.

1055) odległość między powierzchnia zewnętrzną gazociągu i skrajnymi elementami

uzbrojenia powinna wynosić nie mniej niż 40 cm,  a przy skrzyżowaniach lub zbliżeniach –

nie mniej niż 20 cm  jeśli gazociąg układany jest w pierwszej  klasie lokalizacji równolegle

do podziemnego uzbrojenia . Tak więc kolizji nie ma.

# Projekt zagospodarowania terenu działki .

opracowano na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, wydanej przez Urząd Gminy

Ksawerów, odpowiednich norm, wizji lokalnej  i uzgodnień z inwestorem. Przyłącze   .

Przyłącze  kanalizacyjne do projektowanej sieci   kanalizacyjnej zaprojektowano w

uzgodnieniu z   właścicielem.

Na działce projektuje się:

sieć kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia i uzgodnieniem z właścicielem.

# Warunki geologiczno inżynierskie

Warunki gruntowo- wodne są rozpoznane wystarczająco by prowadzić prace

wykonawcze . Na  sąsiedniej ulicy tzn. na ul. Nowotki i Cichej były wykonywane roboty..

Ulica Handlowa leży pomiędzy tymi ulicami,  dlatego warunki będą takie same jak na

Nowotki i Cichej. Grunty są gliniaste i gliniasto-piaszczyste   z licznymi  przerostami

piaskowymi z których    sączy się woda. Grunt   kat. III i IV . Poziom wody na głębokości

ca. 1.4 m pod  powierzchnią terenu. Przy opadach deszczowych grunt silnie uplastycznia

się.  Przewidziano grunt do wymiany.

# Wpływ inwestycji na środowisko.

Wpływ inwestycji na zachowanie stosunków wodnych jest znikomy i nie

powodujący zanieczyszczenia wód podziemnych.

Inwestycja generalnie poprawi środowisko poprzez zlikwidowanie szamb, a tym

samym zlikwiduje niekorzystne oddziaływanie tych szamb na wody podziemne.

Zlikwidowany zostanie fetor towarzyszący opróżnianiu szamba.

# Informacja o zabytkach

Teren  ulic oraz przyległych działek nie są wpisane do rejestru zabytków i nie

podlegają na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

ochronie konserwatora zabytków.

# Wpływy górnicze

Teren Ksawerowa nie podlega wpływom eksploatacji górniczej.

Uwagi końcowe:

- Roboty instalacyjne należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz

Z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru.

- Zmiany w projekcie zagospodarowania działki- terenu wykraczające poza ustalenia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydane przez Urząd są niedopuszczalne.

- Po zakończeniu robót obiekt zgłosić do użytkowania.

# Część II Realizacja Robót

# Roboty ziemne.

Wykopy należy wykonać wzdłuż trasy wytyczonej poprzez uprawnionego geodetę , zgodnie z normami PN-B-10736:1999 i PN-B-06050:1999 i normami związanymi z zachowaniem przepisów BHP ( przede wszystkim Rozp. MB i PMB z dnia 28,03,1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych, a także inne przepisy obowiązujące w tym zakresie). Ponadto należy zachować szczególne wymagania odnośnie wykopów, zasypki i układania przewodów zgodnie z PN-EN 1610: 2002 dla kanałów grawitacyjnych i przewodów. W szczególności należy przestrzegać zasad obowiązujących przy przygotowaniu dna wykopu pod obiekty w zależności od rodzaju i stopnia nawodnienia gruntu. Roboty ziemne mają charakter wykopów liniowych, w miejscach studzienek poszerzonych. Niezbędna szerokość wykopu wynika z jego głębokości, średnic rur, rodzaju gruntu, zastosowanej obudowy, charakteru występowania wody gruntowej i innych uwarunkowań, i ostatecznie zostanie ustalona przez Wykonawcę. Na odcinkach wymagających odwodnienia wykopy należy odpowiednio pogłębić w celu ułożenia warstwy drenażu (ok. 20cm). W miejscach lokalizacji studzienek rewizyjnych na kanałach wykopy wymagają przegłębienia dodatkowo o ok. 40cm. Z uwagi na głębszy poziom posadowienia studzienek w stosunku do kanałów .Wykonawca w porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego i w zależności od posiadanych możliwości wykonawczych oraz innych uwarunkowań, w tym koordynacji robót przy różnych obiektach, może zastosować inny rodzaj umocnienia . Ogólnie w niniejszym projekcie nie narzuca się rodzaju wykopów liniowych i ich umocnienia i odwodnienia wykopu,  a przyjęte rozwiązania założono tylko w celach  orientacyjnego określenia technologii robót. Rodzaj wykopów liniowych będzie wynikał przede wszystkim z uwarunkowań wykonawczych, tzn. harmonogramu robót i możliwości sprzętowych wykonawcy.  Wykopy projektuje się zasypać gruntem - piaskiem dowiezionym. Zasypkę ubić dokładnie wokół przewodu i odkrytego uzbrojenia podziemnego. Zasypkę wykopu projektuje się zagęścić według BN-72/8932-01: na całej długości do wskaźnika zagęszczenia Wz=1,0 na głębokości do 0,5m p.p.t. i Wz=0,98 na głębokości poniżej 1,2 m p.p.t.. W przypadku kanałów zlokalizowanych blisko projektowanych budynków ( w strefie oddziaływania budynku), projektuje się zagęszczenie zasypki w obrębie podłoża sąsiadującej budowli do wskaźnika zagęszczenia Wz=1,00 .W przypadku nie podania w niniejszym projekcie szczegółowych wytycznych wykonania robót, co dotyczy robót pomocniczych oraz o bardzo małym zakresie, roboty te należy wykonać zgodnie z uznanymi zasadami sztuki budowlanej, a w przypadku narzucenia odpowiednich wymagań przez Eksploatatorów urządzeń istniejących lub przekazanych na własność jednostkom komunalnym – zgodnie z tymi wymaganiami. W razie wątpliwości należy konsultować się z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub z nadzorem autorskim.

# Skrzyżowania z uzbrojeniem.

Na trasie proj. Kanałów i przykanalików według sytuacji zaznaczonej na mapie występuje uzbrojenie istniejące, wodociągi, gazociągi, kable elektroenergetyczne NN, kable telekomunikacyjne, oraz przyłącza do budynków ww. sieci. Roboty ziemne w pobliżu uzbrojenia podziemnego wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Napotykane odkryte przewody podziemne zabezpieczyć zgodnie z powszechnie stosowanymi rozwiązaniami typowymi i pod nadzorem ich eksploatatorów.

# Wytyczne do odwodnienia wykopów.

Przewiduje się  2 rodzaje odwodnienia w zależności od niezbędnej wielkości depresji i rodzaju wykopu:

-   odwodnienie powierzchniowe ( samodzielne ):

-   odwodnienie dwufazowe: wgłębne igłofiltrami w obsypce, a następnie powierzchniowe:

A.   Odwodnienie powierzchniowe ( samodzielne)  - dla odcinków gdzie maksymalny słup wody nie   przekracza 1,0m . Depresję jw. W przypadku odwodnienia powierzchniowego należy liczyć do poziomu ok. 0,1 m poniżej dna kanału a nie do poziomu posadowienia studzienek, który jest o około 0,40 m głębszy niż kanału. Lokalne zwiększenie depresji w miejscach lokalizacji studzienek rewizyjnych zostanie bowiem zapewnione przez zwiększenie zagłębienia studzienek drenażowych usytuowanych q tych miejscach. Przewiduje się odwodnienie za pomocą warstwy drenażowej żwirowej o grubości 20 cm. Rozścielonej na dnie wykopu na całej jego szerokości. W tym celu należy odpowiednio pogłębić wykop . W niektórych przypadkach ( przy większej depresji i długości odpowiedniego odcinka ) projektuje się wspomaganie  drenażu za pomocą 1 ciągu sączków drenarskich. Projektuje się sączki z PVC, systemowe ,o połączeniach  zatrzaskowych. Ciąg sączków ułożyć w warstwie drenażowej po jednej stronie wykopu tak aby nie znajdował się bezpośrednio pod kanałem. Projektuje się ujście drenażu lub w/w. sączków do studzienek zbiorczych zlokalizowanych w wykopach obiektowych pod studzienki rewizyjne, a w razie potrzeby także na trasie kanału pomiędzy studzienkami. Studzienki zbiorcze z kręgów betonowych o średnicy wewnętrznej  0,5 – 0,6 m i zagłębieniu.

-  w miejscach lokalizacji studzienek rewizyjnych ( wymagane przegłębienie wykopu o ok. 0,4m )ok. 0,6 m poniżej posadowienia studzienek, tj. ok. 1,0m poniżej poziomu posadowienia kanału:

-  na trasie pomiędzy studzienkami – ok. 0,5 m poniżej poziomu posadowienia kanału.

W zależności od używanych pomp odwadniających  można także zastosować studzienki zbiorcze o mniejszej średnicy, w tym studzienki drenażowe systemowe z PVC . Ze studzienek tych należy odpompować wodę za pomocą przenośnych pomp zatapialnych do odwodnień budowlanych . Studzienki te zaleca się w miarę możliwości ze wszystkich stron oraz w dnie obsypać żwirem, warstwą o grubości ( szerokości) min. 20 cm. Warstwę filtracyjną żwirową wykonać z kruszywa naturalnego ( o ziarnach obtoczonych ) i układać na podłożu nienaruszonym , a w razie jego naruszenia – postępować jak w przypadku naruszenia podłoża pod kanał. Odwodnienie powierzchniowe wykonane w dnie wykopu można będzie zastosować jedynie pod warunkiem bezpiecznego przejścia wykopem przez warstwy wodonośne i założenia szczelnej i stabilnej obudowy wykopu na tych odcinkach, zapewniającej nie wymywanie cząsteczek gruntu ze ścian do wykopu. W związku z tym wykonanie wykopu i obudowy ścian w warstwach nawodnionych wymagać będzie szczególnej staranności i ostrożności.

B.   Odwodnienie dwufazowe : wgłębne ,a następnie powierzchniowe – dla odcinków gdzie słup wody   przekracza 1,0 m. Odwodnienie dwufazowe polega na wstępnym odwodnieniu pasz przeznaczonego pod wykop za pomocą igłofiltrów w zestawach, a po wykonaniu wykopu wraz z umocnieniem ścian –przejęcie odwodnienia przez drenaż jak w pkt. A. Wykonany w dnie wykopu, po przejściu odwodnienia przez drenaż zestawy igłofiltrów można zdemontować i przesunąć na następny odcinek. Zafiltrowanie warstwy wodonośnej  projektuje się wykonać po dogłębieniu wykopu do aktualnego zwierciadła wody gruntowej wraz z obudowaniem ścian ( wg. rozdz. 15). Igłofiltry należy usytuować w dnie wykopu ( po jednej stronie , aby nie kolidowały z budowanym kanałem) przez wypłukanie za pomocą rury wpłukującej Φ 133mm od aktualnego poziomu wody gruntowej. Należy zastosować igłofiltry o średnicy 32 – 40 mm, zapuszczając je na głębokość ok. 1,5 m poniżej dna wykopu( spód igłofiltra). Po wpłukaniu rury osadowej przestrzeń między tą rurą a igłofiltrem należy wypełnić obsypką sortowaną o uziarnieniu dostosowanym do gruntu rodzimego wg. zasady:

D 50/ d 50 = 5: 8  oraz D 60/ d10 s 5 , gdzie:

D -  odpowiednie średnice miarodajne obsypki , a  d- gruntu.

Wysokość obsypki ok. 1 m od spodu igłofiltra.

Prześwit oczek siatki filtracyjnej < 1,5 D 50.

Wyjście igłofiltra z gruntu należy uszczelnić dookoła masą z gruntu nieprzepuszczalnego (gliną, iłem) w celu ograniczenia strat podciśnienia. Igłofiltry wpłukane  na odcinku roboczym należy podłączyć do instalacji próżniowej , np. IGE-81 oraz do agregatu  próżniwo- pompowego., np. typu AI-81 o mocy 9,5 kW. Jedna instalacja  igłofiltrowa i agregat jw. Mogą obsłużyć do 50 szt. igłofiltrów co powinno być wystarczające dla całego odcinka roboczego o długości do 60 m. W czasie pompowania wody z instalacji  igłofiltrowej należy głębić wykop do obniżenia poziomu wody, przy czym bezwzględnie nie wolno wybierać gruntu spod wody , lecz poczekać aż jej poziom obniży się dostatecznie poniżej aktualnego dna wykopu. Po osiągnięciu wymaganej rzędnej dna  wykopu ( uwzględniając grubość żwirowej warstwy filtracyjnej ) należy wykonać odwodnienie powierzchniowe w dnie wykopu, czyli drenaż           wg. pkt. A.  Po uruchomieniu pompowania ze studzienek zbiorczych drenażu – zaprzestać pompowania wody z instalacji igłofiltrowej . Przed usunięciem igłofiltrów należy ocenić skuteczność działania odwodnienia powierzchniowego i ewentualnie ( w przypadku niedostatecznego jego działania )  pozostawić instalację igłofiltrową dla wspomagania drenażu. W przypadku skutecznego działania odwodnienia powierzchniowego – igłofiltry usunąć i przenieść na następny odcinek roboczy.

Pompowanie i odprowadzanie wody z odwodnienia.

Do pompowania wody ze studzienek zbiorczych drenażu i wykopu obiektowego należy stosować zatapialne pompy do odwadniania wykopów powszechnego użytku.   Orientacyjne parametry pomp: wydajność ok. 5 dm3/sek, wysokość podnoszenia ok. 5 m sł. w. Dla odwodnienia 1 odcinka roboczego potrzebne będą max. 3 pompy, a dodatkowo  powinna być dostępna 1 pompa  rezerwowa. W przypadku zastosowania 3 pomp na odcinku , ich wydajność można zmniejszyć do ok. 2,5 dm3/s każda. Do pompowania wody z instalacji igłofiltrowej należy zastosować agregat próżniowo-pompowy do instalacji igłofiltrowych,  zaopatrzony w pompę, np. typu AI-81 lub podobny. Woda z odwodnienia będzie odprowadzana do kanalizacji  za pośrednictwem  prowizorycznych  rurociągów zrzutowych układanych stosownie do organizacji robót  i zagospodarowania placu budowy. Zrzut wody do Potoku – w ramach tego samego pozwolenia wodno-prawnego co zrzut dla potrzeb odwodnienia wykopów fundamentowych pod budynki. Maksymalna ilość odprowadzanej wody nie może przekraczać 30dm3/sek. W przypadku przekroczenia tej ilości wody należy skrócić odcinki robocze. Na instalacji odprowadzającej należy stosować osadniki piasku o średnicy około 1,0 m oraz pomiar odprowadzanej wody za pomocą wodomierza śrubowego irygacyjnego DN 150 mm.. Pompowanie wody z wykopu na wykonanym odcinku lub w wykopie obiektowym można przerwać dopiero po zasypaniu i zagęszczeniu zasypki wykopu do wysokości zapewniającej stabilność kanałów, urządzeń i zasypki , tj. przynajmniej do wysokości ok. 0,5 m ponad naturalny poziom wody gruntowej, oraz pod warunkiem zabezpieczenia sąsiednich odcinków wykopu przed napływem wody. W czasie zasypywania wykopów należy studzienki drenażowe podwyższać stopniowo aż ponad poziom zwierciadła wody gruntowej i przykryć żelbetowymi pokrywami pełnymi. Studzienki te na całej wysokości wykonać jako szczelne. Instalacja odwadniająca powinna być zasilana niezawodnie w energię elektryczną. Zalecane jest dwustronne zasilanie z sieci lub z   agregatu prądotwórczego. Jest to bardzo ważne szczególnie w przypadku wykopu obiektowego. Niezależnie od powyższych zaleceń ,sposób odwodnienia  w zależności od napotykanych  w rzeczywistości warunków gruntowo-wodnych, innych warunków wykonawczych oraz od posiadanych możliwości sprzętowych – określi wykonawca, ewentualnie w porozumieniu z projektantem i inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września w 2004 r. Dz. U 202

§ 9.1 tabele przedmiaru robót powinny uwzględniać pozycje obmiarowe odpowiadające robotom podstawowym. Zgodnie z § 9.2 w tabelach przedmiaru robót  nie uwzględnia się robót tymczasowych- które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są  przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót usuwane ( np. szalunki , odwodnienie, zabezpieczenia przewodów. zagęszczenie gruntu, odległość wywozu). Jednostka podstawowa jest np. długość sieci o danej średnicy i materiale, ilość wpustów, ilość studni.  Ten przepis doprowadza do tego że wykonawcy z większym doświadczeniem wycenią roboty na wyższą kwotę , a mniej doświadczeni na  niższą kwotę. Wycena robót tymczasowych tj. usunięcia kolizji , odwodnienia zabezpieczenie placu budowy, organizacja ruchu, zasilanie placu budowy, kładki dla pieszych itd. Należy do wykonawcy.

# Kanały , przykanaliki i przewody .

Projektowane kanały i przykanaliki    należy układać zgodnie z PN-EN 1610 i PN-92/B10735, na podłożu przygotowanym wg p.4.1. tej normy, zgodnie z instrukcją producenta rur oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”  . Bezwzględnie zachować odpowiednie kierunki i wielkości spadków.

Projektowane przewody projektuje się układać zgodnie z PN-B-10725:1997 i  PN-EN 1610: 2002, na podłożu przygotowanym wg p.5.1. tej normy, zgodnie z instrukcją producenta rur oraz „ warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” . Bezwzględnie zachować odpowiednie kierunki i wielkości spadków. Ponieważ występuje podłoże gruntowe na całej  długości projektowanych sieci nie spełnia odpowiednich wymagań.

Grunt nadaje się do wymiany, ale częściowej. Rury kanalizacyjne należy układać w gotowym wykopie wąskoprzestrzennym, o ścianach umocnionych balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi, na podsypce piaskowej o grubości warstwy 0,10m. na odcinkach nie wymagających odwodnienia wykopów projektuje się rurociągi układać na podłożu naturalnym wg PN-83/8836-02 p. 2.7, zachowując odpowiednie warunki , a w szczególności nie naruszając podłoża i wykonując jego wyprofilowanie na przynajmniej ¼ obwodu rury . W razie naruszenia gruntu rodzimego należy przegłębienia wyrównać żwirem, pospółką lub piaskiem dokładnie go zagęszczając i wyprofilowując. Na odcinkach gdzie konieczne będzie zastosowanie powierzchniowego odwodnienia wykopów jako podłoże do układania kanałów projektuje się żwirową warstwę filtracyjną o grubości warstwy 0,20m , zachowując te same wymagania odnośnie wyprofilowania podłoża i układania rur. Dodatkowo na szerokości rur + po ok. 10cm na każdą stronę projektuje się ułożyć wyrównawczą warstwę piasku dla wypełnienia porów w warstwie żwirowej bezpośrednio pod rurą oraz dla równomiernego rozłożenia naprężeń na powierzchnię rur. Warstwa piasku powinna mieć grubość ok. 2cm i zostać rozścielona bezpośrednio przed ułożeniem rur.  Obsypka kanałów po bokach  i ponad wierzch rury ( tzn. warstwa ochronna zasypu ) – gruntem  kat. I ,tzn. piaskiem dobrze uziarnionym , ewentualnie z domieszką żwiru lub  pospółki, pod warunkiem jednak aby materiał ten nie zawierał ziaren o wielkości powyżej 20mm ani ostro-krawędziastych. Warstwę ochronną zasypu wykonać po bokach i do wielkości min. 50cm ponad wierzch rur lub ponad wierzch warstwy ocieplającej , jeżeli została zastosowana , ręcznie uważając aby nie przesunąć ustawionej rury. Zagęszczanie obsypki bezpośrednio ponad rurę wykonywać ręcznie. Piaskową warstwę ochronną zasypu do w/w wysokości oraz wokół rury zagęścić na całej długości proj. odcinków do wskaźnika zagęszczenia 95%  według normalnej próby Proctora. Dalsze zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20cm. Materiał zasypkowy (piasek) powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Technologia zasypki powinna być zgodna z technologią demontażu szalowania wykopu. Wskaźnik zagęszczenia nie powinien być mniejszy niż:1,00 - dla górnej warstwy zasypki  o grubości  50 cm     ( pod powierzchnią drogi) i 0,98 - dla warstw poniżej 0,5m. Dopuszczalne jest zastosowanie gruntu kat. II , na warstwę ochronną zasypu, przy czym należy mieć na uwadze , że dla gruntów kat. II wymagany jest wyższy wskaźnik zagęszczenia warstwy ochronnej zasypu. Należy dokładnie kontrolować stopień zagęszczenia obsypki w czasie jej wykonywania, gdyż ma to zasadnicze znaczenie dla wytrzymałości rurociągów. Rodzaj zastosowanego gruntu na obsypkę może określić Wykonawca w zależności od możliwości wykonawczych, przydatności gruntu rodzimego do obsypki oraz własnego rachunku ekonomicznego. W przypadku kiedy grunt rodzimy spełnia powyższe wymogi ,tzn. stanowi grunt kat. I lub II zastosować warstwę ochronną zasypu gruntem rodzimym. Na nasypy , podsypkę i obsypkę rur należy w miarę możliwości stosować nadający się do tego celu piasek wydobyty z wykopów. Do wykonania tych warstw nie nadaje się pył piaszczysty ani grunty spoiste , a piasek pylasty i gliniasty nie są zalecane (trudność uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczania). W przypadku braku odpowiedniego gruntu rodzimego , do w/w celów stosować odpowiedni grunt dowieziony.  Montaż rur kielichowych i bosych  powinien być prowadzony przez odpowiednio przeszkolonych w tym zakresie pracowników, ściśle według instrukcji producenta rur, za pomocą  odpowiedniego sprzętu ręcznego do wciskania rur. Zwrócić uwagę na dokładne umieszczenie gumowej  uszczelki w kielichu oraz  oczyszczenie i posmarowanie uszczelki i bosego końca rury środkiem zmiękczającym tarcie , a także prawidłową głębokość wsunięcia bosego końca w kielich. Rury powinny leżeć na wyprofilowanym podłożu na całej swej długości , z wyjątkiem kielichów i złączy, pod którymi należy wykonać gniazda montażowe o długości 30cm na każdą stronę połączenia. Rur nie należy układać  na podpórkach, kołach znacznikowych itp. Przedmiotach mogących spowodować uszkodzenie rur . Po ułożeniu i sprawdzeniu niwelety  rury , należy wstępnie ( przed wykonaniem warstwy ochronnej zasypu) zastabilizować jej położenie poprzez obsypanie przynajmniej w 3 miejscach. W gruntach nawodnionych należy w sposób ciągły odprowadzać wodę z wykopu aż do wystarczającego jego zasypania , aby nie dopuścić do wypłynięcia ułożonych rur i rozluźnienia podłoża. Wodę należy odprowadzić do istniejące studni kanalizacji deszczowej w taki sposób by do kanalizacji deszczowej nie dostawały się cząstki piasku.

# Studnie.

Studzienki rewizyjne przelotowe, połączeniowe , stanowią podstawowe uzbrojenie sieci kanałów grawitacyjnych i usytuowane są zgodnie z obowiązującymi zasadami. Projektuje się studzienki rewizyjne o średnicach wewnętrznych 1,20m  o konstrukcji typowej, z prefabrykatów żelbetowych łączonych na uszczelkę. Kinety fabrycznie wbudowane.

Stopnie włazowe żeliwne wg DIN 1211-D do wmurowywania. Wszystkie studzienki powinny być wykonane i odebrane zgodnie z PN-92/B-10729. Do budowy studzienek stosować wyłącznie  materiały ( prefabrykaty , cegła kanalizacyjna ) posiadające dopuszczenie do stosowania  w budownictwie w warunkach pracy danej studzienki, szczególnie w drogach i ulicach gdzie odbywa się ruch pojazdów. Studzienkę przykryć stropową płytą żelbetową lub konusem z otworem 600 dla osadzenia  skrzynki żeliwnej włazowej  z uchylną klapą na zawiasach i uszczelką .

Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy. W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo stopnie złazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m. Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narażonych na obciążenia dynamiczne)powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-02 zatrzaskowy z uszczelką gumową w klasie D-400 .

# Wytyczne wykonania zwieńczeń studzienek.

Projektuje się następujące ustawienie górnej powierzchni włazów wszystkich rodzajów studzienek rewizyjnych w stosunku do poziomu przyległego terenu w zależności od usytuowania:

-  w jezdniach , chodnikach i ścieżkach rowerowych, pieszych  o nawierzchni utwardzonej i gruntowych , oraz na urządzonych wjazdach i podejściach (np. z kostki ) – górną powierzchnię włazu ustawić równo z nawierzchnią:

-  na trawnikach  - górną powierzchnię włazu ustawić  5 cm powyżej poziomu terenu , tj. 5cm powyżej projektowanej rzędnej terenu. Projektuje się następujące rodzaje włazów kanałowych dla wszystkich rodzajów studzienek w zależności od usytuowania :

-  w jezdniach ulic i ciągów pieszo – jezdnych – włazy kanałowe klasy „D 400”   40 T z pokrywą z otworami wentylacyjnymi ( DOW 600) o średnicy otworu ǿ 600 mm   wg EN –124 :1994

-w chodnikach , ścieżkach  rowerowych , na  wjazdach- włazy kanałowe klasy  C 250 (25 T) z pokrywą z otworami wentylacyjnymi ( COW 600)  o średnicy otworu ǿ 600mm wg EN-124:1994 : Rodzaj włazu i pokrywy jest istotny ze względu na bezpieczeństwo  ruchu i warunki eksploatacji sieci.

# Woda do próby

Wodę do próby i ewentualnego płukania pobrać z hydrantu najbliższego w ul. Handlowej  za pomocą nasady hydrantowej z wodomierzem .  Wodę z płukania odprowadzić wężem do studni kanalizacji sanitarnej w ul Nowotki i Cichej .  Szacowana ilość wody do płukania ca. 12 m3. Termin próby ewentualnego płukania winien być uzgodniony ze Gminną Jednostką wod-Kan w Ksawerowie.

HELPOL- Zbigniew Olejnik. 93-176 Łódź ul. Sanocka 17m. 13 # Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Ksawerów ul. Handlowa Nr. działki 1085; 2142; 1018; OBIEKT: sieć kan san z przyłączami . Ksawerów ul. Handlowa Gmina Ksawerów INWESTOR: Gmina Ksawerów Ksawerów ul. .Kościuszki 3h GESTOR SIECI: Gminna Jednostka Wod-Kan w Ksawerowie PROJEKTANT: mgr inż. Zbigniew Olejnik Łódź ul. Sanocka 17 m 13 Łódź maj 2004 r.

OPIS Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

# Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji

poszczególnych obiektów.

### W zakres realizacji wchodzi  wykonanie sieci i przyłączy wod-kan od sieci do lnii ogrodzenia  .

Zgodnie z art. 21 Prawa Budowlanego  plan bioz  sporządza się w przypadku kiedy roboty trwają nie krócej niż 30 dni lub 500 osobodni. Szczegółowy zakres robót budowlanych do których sporządza się plan bioz wyspecyfikowano w art. art. 21a ust. 2 p. 1 prawa budowlanego.

# 4.2Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Na działce nr 1341tj. ul handlowej należącej do  inwestora znajdują się:

- sieć gazociągowa na gł. ca 1,0 m

- sieć napowietrzna elektryczna

- sieć napowietrzna telefoniczna

- nawierzchnia asfaltowa

- istniejące ogrodzenia oddzielające drogę od prywatnych działek.

# 4.3 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu , które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Zagrożenie stwarzać może wykonawstwo robót ziemnych i montażowych w głębokich wykopach sieci wod kan i odwodnienia , oraz przyłączy do linii ogrodzenia.

4.4 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych , określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas wystąpienia.

Przewidywanymi zagrożeniami może być przysypanie ziemią pracowników przy niewłaściwym zabezpieczeniu ścian wykopu , lub obsunięcie się ogrodzenia. Podczas deszczu jest możliwość uplastyczniania się gruntu, co może stwarzać dodatkowe zagrożenie.

4.5  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Instruktaż należy przeprowadzić na budowie przed rozpoczęciem robót . Wszyscy pracownicy biorący udział w robotach na budowie powinni mieć aktualne szkolenie BHP. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie    bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych należy dokonać odpowiedniego przygotowania  i zagospodarowania terenu.

4.6 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczna i sprawną komunikację ,umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru , awarii i innych zagrożeń.

Przed przystąpieniem robót należy dokonać właściwe zagospodarowanie terenu budowy na czas jej trwania . Ściany wykopu należy właściwie zabezpieczyć wypraskami stalowymi. Jeśli w wykopie pojawi się woda należy ją odpompować pompą przeponowa do wykopów.

Na powierzchni wykopy zabezpieczyć barierami ochronnymi z awaryjnym oświetleniem. Krawędzie wykopu na całej długości należy przykryć balami drewnianymi.