## INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Spis treści

Załączniki:

-oświadczenie

-izba

-uprawnienia

Opis techniczny

1.Temat  opracowania

2.Podstawa opracowania

3.Zakres opracowania

4.Wskaźniki energetyczne

5.Zasilanie

6.Normy i przepisy projektowania

7.Instalacje

8.Instalacja odgromowa

9.Ochrona przeciwporażeniowa

10.Sprawdzenia instalacji

11.Uwagi

12.Bilans mocy

Rysunki

001	Schemat zasilania

002	Rzut parteru

003	Rzut piętra

004	Instalacja odgromowa

E2

## Opis techniczny

### 1.Temat  opracowania

Tematem opracowania są instalacje elektryczne remontowanej części budynku istniejącego.

Roboty podzielone na dwa etapy:

-etap 1 –instalacje na parterze

-etap 2-instalacje na piętrze i instalacja odgromowa

### 2.Podstawa opracowania

-umowa z Inwestorem

-projekty architektoniczne i instalacyjne

### 3.Zakres opracowania

Instalacje elektryczne :

-wewnętrzną linię zasilającą

-rozdzielnicę

-instalacje oświetlenia ogólnego i awaryjnego

-instalację gniazd 230V

-instalację odgromową i uziemiającą

### 4.Wskaźniki energetyczne

U=230/400V

Pi=21,0kW

Pz=13,0kW

W ramach istniejącej mocy na obiekcie.

Moc ta jest wystarczająca na pokrycie zapotrzebowania projektowanej hali

System ochrony od porażeń:

–samoczynne szybkie wyłączanie w układzie TNS za pomocą wyłączników instalacyjnych i różnicowoprądowych.

### 5.Normy i przepisy projektowania

### Przy projektowaniu uwzględniono wymogi  wynikające z następujących przepisów:

-normy serii PN-HD 60364

--norma N-SEP-E-004 Linie kablowe

-norma PN-EN 12464-1-Światło i oświetlenie.Oświetlenie miejsc pracy.

-norma PN-EN 1838-2005-Zatosowanie oświetlenia .Oświetlenie awaryjne

-mor,y serii PN-EN 62305 ochrona odgromowa

-Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie/Dz.U.z dn 15.06.2002r. z póżniejszymi zmianami.

-Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych /PBUE/

E3

### 6.Zasilanie  /w ramach 1 etapu/

Z istniejącej rozdzielni głównej budynku.

Zamontować w niej zabezpieczenie typu R303 D063

Od rozdzielni /ok. 25m/ do nowej rozdzielni wykonać wlz w rurce RVS .

Szczegóły prowadzenia trasy ustalić na budowie.Kabel doprowadzić do rozdzielni R remontowanej części.

### 7.Instalacje

/opis analogiczny dla całego zakresu robót/

Etap 1 –parter

Etap 2-piętro

W budynku zamontować rozdzielnię .Przyjęto oznaczenie rozdzielni- R

Rozdzielnia wtynkowa do osprzętu modułowego .Wyposażenie rozdzielni wg schematów.

Przyjęto zabezpieczenia wg oznaczeń firmy Legrand.

Zabezpieczenia obwodów za pomocą wyłączników typu S /o odpowiedniej charakterystyce/ i wyłączników różnicowych typu P.

Ochronę przepięciową zapewniają ochronniki przepięciowe.

Wyprowadzenia przewodów z rozdzielni poprzez dławiki.

Rozdzielnie opisać w sposób trwały i wyraźny.

Opisać numery obwodów ,numery listew przyłączeniowych.

Na końcach przewodów  obwodów zakładać oznaczniki z numerem listwy.

Na przewody połączeniowe listwa –aparat-oznaczniki/z jednej strony nr listwy  z drugiej nr aparatu/

Aparaty muszą być osłonięte maskownicą .

Na zasilaniu rozdzielni rozłącznik typu FRX z członem wybijakowym wzrostowym 230V

Przy wejściu  –przycisk  wyłącznika prądu.

Przycisk –zwierny bistabilny czerwony w obudowie szczelnej z szybką do zbijani Przycisk opisać –GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU

Wyłącza on tylko zasilanie dla remontowanej części budynku.

Kable w izolacji 0,6/1kV oraz przewody w izolacji 750V.

Przekrój przewodów  dobrany do obciążenia i spadków napięcia i warunków zwarciowych.

Stosować przewody z oznaczonymi  kolorem  izolacji żyłami fazowymi , zerową i ochronną.

Połączenia w puszkach rozgałęźnych wykonywać przez przykręcanie do typowych złączek rozgałęźnych przystosowanych do danego przekroju przewodów.

Instalację  wykonać jak podtynkową w wykuwanych bruzdach.

Pionowe trasy układać  w odległości min. 10 cm od ościeżnicy drzwi .

E4

Oświetlenie oprawami świetlówkowymi szczelnymi  i kompaktowymi

Natężenie oświetlenia przyjęto wg PN-EN 12464-1:2004.w pomieszczeniach na piętrze

- .E śr=300lx; korytarze 100lx

Opraw nie podłączać przelotowo.

Załączanie oświetlenia łącznikami natynkowymi przy drzwiach wejściowych i czujkami ruchu w toaletach.

Łączniki opisać numerem obwodu wg schematu –R1- ……/nr obwodu/

Wydzielone prawy z modułem awaryjnym 1 godz.

Do opraw ogólnych doprowadzać dodatkową żyłę z przed łącznika  /żyła kontroli napięcia/

Oprawy awaryjne winny posiadać certyfikat CNBOP.

Oprawy awaryjne praca na ciemno.

Projektuje się obwody gniazd wtykowych ogólnych -230V .

Gniazda  opisać numerem obwodu wg schematu –R1- ……/nr obwodu/

Wydzielone gniazda do zasilania grzejników elektrycznych.

Zasilić ponadto podgrzewacz wody.

8.Instalacja odgromowa-etap 1

Przyjęto IV poziom ochrony odgromowej,

Projektuje się zwody poziome niskie z drutu FeZn 8mm mocowane na uchwytach  co 0, 5m  na wspornikach klejonych.

Przewody odprowadzające w rurkach niepalnych pod ociepleniem i na ścianie bez ocieplenia na wspornikach ściennych.

Przewody odprowadzające połączyć z uziomem poprzez złącza probiercze na wysokości ok. 0,5m

Wykonać uziom- ułożyć bednarkę FeZn 30x3, na głębokości 0,6m

Z uziomu wykonać wypusty do złączy probierczych oraz do rozdzielni R

Złącza probiercze drut –taśma  w puszkach doziemnych zabezpieczyć przed korozją./smarem technicznym/

Z instalacją na dachu łączyć za pomocą złączy skręcanych rynny okapowe .

Złącza zabezpieczyć przed korozją.

9.Ochrona przeciwporażeniowa

Ochronę prze dotykiem bezpośrednim zapewnia izolacja przewodów i urządzeń.

System ochrony podstawowej przed dotykiem pośrednim zastosowano samoczynne szybkie wyłączanie w  układzie TNS w czasie mniejszym od 0,4s w obwodach odbiorczych i < 5s w linii wlz realizowane za pomocą wyłączników instalacyjnych i bezpiecznik dla wlz.

Dodatkową ochronę zapewniają wyłączniki różnicowe z członem różnicowym o prądzie 30mA.

Wyłączniki instalacyjne zapewniają również ochronę przed przeciążeniem obwodów.

Przy rozdzielni R zamontować główną szynę wyrównawczą połączoną z uziomem fundamentowym bednarką FeZn 30x3.

E5

Do szyny podłączyć:

-zacisk PE rozdzielni – przewodem LYżz 16mm2

-metalowe ciągi korytka –przewód Lyżz 6mm2

-metalowy ciąg wentylacyjny-przewód Lyżz 4mm2

Przewód ochronny PE winien być we wszystkich obwodach i łączyć się ze  wszystkimi zaciskami PE ,ochronnymi urządzeń i osprzętu.

Rezystancja uziemienia< 10Ώ

10.Sprawdzenia instalacji

Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary kontrolne:

-rezystancja izolacji przewodów

-skuteczność ochrony przeciwporażeniowej

-wartość rezystancji uziemienia

-ciągłość przewodów

-natężenia oświetlenia

Wyniki potwierdzić protokołami pomiarowymi.

### 11.Uwagi

Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami

Stosować następujące normy i przepisy odniesienia:

-normy serii  PN-HD 60364–instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

-norma PN-EN 12464-1-Światło i oświetlenie.Oświetlenie miejsc pracy.

-norma PN-EN 1838-2005-Zatosowanie oświetlenia .Oświetlenie awaryjne

-mor,y serii PN-EN 62305 ochrona odgromowa

-norma N-SEP-E-004 Linie kablowe

W rozwiązaniach nie ujętych normami należy odnieść się do Przepisów Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych /PBUE/

E6

12. Bilans mocy

| Lp | odbiór | Pi [kW] | kj | Pz [kW] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | oświetlenie | 2,4 | 0,8 | 1,9 |
| 2 | gniazda | 3,4 | 0,3 | 1,0 |
| 3 | Podgrzewacz wody | 18,0 | 1 | 18,0 |
| 4 | ogrzewanie | 15,9 | 1 | 15,9 |
|  | razem | 39.7 |  | 36,8x0,9=33,0 |

E7