HYDRO-PARTNER Sp. z o.o.

64-100 Leszno, ul. Gronowska 4a

tel. 65 52 52 850, fax 65 52 52 855

Regon 411429699, NIP 697-20-67-331

Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXII Wydz. Gospodarczy KRS 0000026745

Kapitał zakładowy 100.000,00 PLN

OPIS TECHNICZNY:

PRZEPOMPOWNIA W M. KSAWERÓW, UL. GRANITOWA

WYPOSAŻENIE PRZEPOMPOWNI OBEJMUJE:

1. Pompy produkcji METALCHEM (typy pomp wg tabeli) - szt.2

Parametry pracy pomp:

-  Qp = 30,63 m3/h    H = 5,98 m

-  Wysokość geometryczna Hg = 3,12 m

-  Hstr. l = 2,66 m

-  straty rurociągu policzono dla rury SDR17 PE 90x79,2

-  długość rurociągu tłocznego L = 59,4 m

-  v = 1,7 m/s

-  Hwyp = 0,2 m

2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z polimerobetonu

Grubość ścianek zbiornika ma wynosić

- dla DN1500 mm - nie mniej niż 50 mm,

Komorę studzienki o przekroju kołowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu (...) Standardowa wysokość komory wynosi 3 m(monolit). Dla zmniejszenia jej wysokości rura może być przycinana. Dla uzyskania większej wysokości komory rury są łączone przy użyciu kleju epoksydowego.

Wyposażenie zbiornika:

- podest obsługowy - stal nierdzewna

- drabinka złazowa - stal nierdzewna

- kominki wentylacyjne - PCV

- właz  żeliwny kl.D400 Ø800

- belka wsporcza - stal nierdzewna

- prowadnice - stal nierdzewna

- łańcuchy do pomp - stal nierdzewna

- zasuwy z klinem gumowanym żeliwne DN80 + przedłużenie trzpienia ze stali nierdzewnej szt.2

- zawory zwrotne kulowe DN80 szt.2 - żeliwo

- przewody tłoczne DN80 - stal nierdzewna

- połączenia kołnierzowe nierdzewne

- elementy złączne - stal nierdzewna

- złączka STAL/PE - połączenie w zbiorniku

- nasada T-52 z pokrywą - 1 szt.

- deflektor

- Wyposażenie szafy sterującej układu dwupompowego w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS.

- Obudowa szafy sterowniczej:

- wykonana z tworzywa sztucznego – stopień ochrony IP66, odporną na promieniowanie UV

- wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego odporną na promieniowanie UV, na których są zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):

  - kontrolki:

    - poprawności zasilania,

    - awarii ogólnej,

    - awarii pompy nr 1,

    - awarii pompy nr 2,

    - pracy pompy nr 1,

    - pracy pompy nr 2;

  - wyłącznik główny zasilania,

  - przełącznik trybu pracy pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna),

  - przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy ręcznej,

  - stacyjka z kluczem

- o wymiarach: 800(wysokość)x600(szerokość)x300(głębokość)

- wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm

- wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych

- posadzona na cokole z tworzywa, umożliwiającym montaż/demontaż wszystkich kabli (np. zasilających, od sondy hydrostatycznej, itd.) bez konieczności demontażu obudowy szafy sterowniczej

- Urządzenia elektryczne:

  - moduł telemetryczny GSM/GPRS – posiadający co najmniej wyposażenie wymienione w punkcie 4, współpracujący z istniejącym systemem monitoringu

  - czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz

  - układ grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem

  - czteropolowe zabezpieczenie klasy C

  - przekładnik prądowy o wyjściu w zakresie 4…20mA

  - wyłącznik różnicowo-prądowy czteropolowy 63A

  - wyłącznik główny 63A

  - gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym klasy B16

  - wyłącznik silnikowy, jako zabezpieczenie każdej pompy przed przeciążeniem i zanikiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej

  - stycznik dla każdej pompy

  - jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej

  - dla pomp o mocy ≤5,0kW rozruch bezpośredni

  - zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz z układem akumulatorów

  - syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału dźwiękowego i optycznego

  - przełącznik trybu pracy (Ręczna – 0 – Automatyczna)

  - wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

  - stacyjka umożliwiająca rozbrojenia obiektu

  - sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m H2O

  - antenę typu YAGI dla sygnału GPRS modułu telemetrycznego (w przypadku wysokiego poziomu mocy sygnału GSM wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat2 – w kształcie „krążka” z montażem na obudowie szafy sterowniczej)

  - gniazdo do podłączenia agregatu + przełącznik Sieć – Agregat

  - zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy C

Szafy sterownicze przepompowni ścieków posiadają Europejski Certyfikat Jakości ‘CE’.

- Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS, do którego wchodzą następujące sygnały (UWAGA!!! - wszystkie sygnały binarne powinny być wyprowadzone z przekaźników pomocniczych):

- Wejścia (24VDC):

  - tryb pracy (Ręczny/Automatyczny)

  - zasilanie na obiekcie (prawidłowe/nieprawidłowe)

  - potwierdzenie pracy pompy nr 1

  - potwierdzenie pracy pompy nr 2

  - awaria pompy nr 1 – kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wyłącznika silnikowego

  - awaria pompy nr 2 – kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wyłącznika silnikowego

  - kontrola otwarcia drzwi i włazu pompowni

  - kontrola pływaka suchobiegu

  - kontrola pływaka alarmowego – przelania

  - kontrola rozbrojenia stacyjki

- wejścia analogowe (4…20mA):

  - sygnał z sondy hydrostatycznej (4…20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA

  - sygnał z przekładników prądowych (4...20mA)

- Wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC):

  - załączanie pompy nr 1

  - załączenie pompy nr 2

  - załączenie sygnału alarmowego sygnalizatora – awaria zbiorcza pompowni

  - załączenie rewersyjne pompy nr 1

  - załączenie rewersyjne pompy nr 2

  - załączenie wyjścia włamania – do podłączenia niezależnej centralki alarmowej

- Rozdzielnia Sterowania Pomp musi zapewniać:

  - naprzemienną pracę pomp

  - automatyczne przełączenie pomp w chwili wystąpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy

  - kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych

  - funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu suchobiegu – tylko dla pracy ręcznej

  - kompatybilność z istniejącym systemem monitoringu

- Wytyczne odnośnie wyposażenia i możliwości modułu telemetrycznego GSM/GPRS:

- Wyposażenie:

- sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modułem nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniający dwukierunkową wymianę danych z istniejącą stacją bazową

- zintegrowany wyświetlacz LCD o wysokim kontraście umożliwiający pracę w bezpośrednim oświetleniu promieniami słonecznymi

- 16 wejść binarnych

- 12 wyjść binarnych

- 1 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – do podłączenia sondy hydrostatycznej na podstawie, której uruchamiane są pompy

- 2 wejścia analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – do podłączenia przekładników prądowych

- 1 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – rezerwa lub do podłączenia przepływomierza

- 1 wejście analogowe 0…10V – jako rezerwa

- komunikacja – port szeregowy RS232/RS485 z obsługą protokołu MODBUS RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE

- wejścia licznikowe

- kontrolki:

- zasilania sterownika

- poziomu sygnału GSM – minimum 3 diody

- poprawności zalogowania sterownika do sieci GSM:

    - nie zalogowany

    - zalogowany

- poprawności zalogowania do sieci GPRS:

    - logowanie do sieci GPRS

    - poprawnie zalogowany do sieci GPRS

    - brak lub zablokowana karta SIM

- aktywności portu szeregowego sterownika

- stopień ochrony IP40

- temperatura pracy: -20o C...50o C

- wilgotność pracy: 5…95% bez kondensacji

- moduł GSM/GPRS/EDGE

- napięcie zasilania 24VDC

- gniazdo antenowe

- gniazdo karty SIM

- pomiar temperatury wewnątrz sterownika

- Możliwości:

- wysyłanie zdarzeniowe pełnego stanu wejść i wyjść (binarnych i analogowych) modułu telemetrycznego do stacji monitorującej w ramach usługi GPRS dowolnego operatora GSM w wydzielonej sieci APN

- wysyłanie zdarzeniowe wiadomości tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanów alarmowych na obiekcie

- sterowanie pracą obiektu – przepompowni lokalne na podstawie sygnału z sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazów przesyłanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy równoległej)

- sterowanie pracą obiektu – przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wysłanego ze stacji operatorskiej

- podgląd i sygnalizowanie podstawowych informacji o działaniu i stanie przepompowni:

  - brak karty SIM

  - poprawność PIN karty SIM

  - błędny PIN karty SIM

  - zalogowanie do sieci GSM

  - zalogowanie do sieci GPRS

  - wejścia i wyjścia sterownika

  - aktualny poziom ścieków w zbiorniku

  - nastawiony poziom załączenia pomp

  - nastawiony poziom wyłączenia pomp

  - nastawiony poziom dołączenia drugiej pompy

  - liczba załączeń każdej z pomp

  - liczba godzin pracy każdej z pomp

  - prąd pobierany przez pompy

  - poziom sygnału GSM wyrażony w procentach

- zmiana podstawowych parametrów pracy przepompowni, po wcześniejszej autoryzacji (wpisanie kodu) operatora:

  - poziomu załączenia pomp

  - poziomu wyłączenia pomp

  - poziomu dołączenia drugiej pompy

  - zakresu pomiarowego użytej sondy hydrostatycznej

  - zakresu pomiarowego użytego przekładnika prądowego

- prezentacja na wyświetlaczu LCD komunikatów o bieżących awariach:

  - każdej z pomp

  - zasilania

  - wystąpieniu poziomu suchobiegu

  - wystąpieniu poziomu przelewu

  - sondy hydrostatycznej

  - włamaniu

- naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zużycia

- automatyczne przełączanie pracującej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy z możliwością wyłączenia opcji

- blokada załączenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy – redukuje częstotliwość załączeń pomp, funkcja z możliwością wyłączenia

- zliczanie czasu pracy każdej z pomp

- zliczanie liczby załączeń każdej z pomp

- pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.:

  - pobieranej mocy

  - zużytej energii

  - napięcia na poszczególnych fazach

- możliwość podłączenia sygnału włamania do zewnętrznej, niezależnej centralki alarmowej

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których będzie aktywna usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawę niniejszych kart SIM ma zapewnić dostawca systemu monitoringu. Karty mają pracować w wydzielonej i zabezpieczonej sieci APN.

Szafa sterownicza musi posiadać pełny raport z badań kompatybilności elektromagnetycznej  zgodnie z: Dyrektywą Unii Europejskiej  2004/108/WE - Dyrektywy EMC wprowadzonej do polskiego prawa a w szczególności w:

  - Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565),

  - Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. z 2003 r.Nr 90, poz. 848), zwane  „rozporządzeniem EMC”.

PARAMETRY ZBIORNIKA I POMP PRZEPOMPOWNI:

| L.p. | Zbiornik przepompowni z polimerobetonu [wymiary mm] | Pompy zatapialne |
| --- | --- | --- |
| #### PS | 1500 x 4090 przewody tłoczne DN80 | ##### MSV-80-14H ##### 1,5 kW |

Nowo budowane sieciowe przepompownie ścieków opisane w projekcie budowlanym oraz w SIWZ mają być objęte rozbudową istniejącego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS, który jest zainstalowany i funkcjonuje w Gminnej Jednostce Wod-Kan Ksawerów.

Oprogramowanie nowych przepompowni ma być zintegrowane i kompatybilne z istniejącym  systemem monitoringu. Rozbudowę systemu należy zrealizować poprzez naniesienie nowych przepompowni ścieków na istniejącej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczącej się u Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że istniejący i funkcjonujący  system sterowania i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS nie może być zmieniony na inny. Nie dopuszcza się również możliwości współdziałania dwóch czy więcej odmiennych systemów sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przyszłej eksploatacji przepompowni sieciowych.